- Технические характеристики реле перепада давления ОВЕН РД55

| Наименование параметра |  |  | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РД55-ДД0,2 | РД55-ДД0,35 |  | РД55-ДД0,6 |  |
| Общие характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда |  |  | Жидкости, пар, газы, парогазовые и газовые смеси, неагрессивные к медным сплавам |  |  |  |  |
| Диапазон задаваемой уставки перепада давления (Руст.) |  |  | 50…200 кПа | 50…350 кПа |  | 100…600 кПа |  |
| Максимальное рабочее давление |  |  | 1,65 МПа | 1,65 МПа | 3,3 МПа | 1,65 МПа | 3,3 МПа |
| Дифференциал (Рдиф.) в зависимости от Руст. при Токр. = 25 °С |  |  | 20...40 кПа | 30...50 кПа | 50...90 кПа | 60...90кПа | 50...160кПа |
| Максимальный ток на контактной группе | Напряжение переменного тока 125 VAC | Неиндуктивная нагрузка | 20 А |  |  |  |  |
|  |  | Полная нагрузка | 15 А |  |  |  |  |
|  |  | Пусковой ток | 72 А |  |  |  |  |
|  | Напряжение переменного тока 250 VAC | Неиндуктивная нагрузка | 10 А |  |  |  |  |
|  |  | Полная нагрузка | 8 А |  |  |  |  |
|  |  | Пусковой ток | 72 А |  |  |  |  |
|  | Напряжение постоянного тока 24 VDC | Неиндуктивная нагрузка | 10 А |  |  |  |  |
|  |  | Полная нагрузка | 8 А |  |  |  |  |
|  |  | Пусковой ток | 64 А |  |  |  |  |
| Подвод давления к прибору |  |  | G1/2″, G1/4″ |  |  |  |  |
| Погрешность срабатывания реле |  |  | ±15 % |  |  |  |  |
| Управляющий выход |  |  | Реле, SPDT |  |  |  |  |
| Подключение сигнальных проводов |  |  | К винтовым клеммам прибора |  |  |  |  |
| Подключение штуцера Р1 |  |  | Область пониженного давления |  |  |  |  |
| Подключение штуцера Р2 |  |  | Область повышенного давления |  |  |  |  |
| Диаметр подключаемого трехжильного кабеля |  |  | 3...8 мм |  |  |  |  |
| Конструктивные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты корпуса по ДСТУ EN 60529 |  |  | IP20 |  |  |  |  |
| Масса прибора, не более: |  |  |  |  |  |  |  |
| без упаковки |  |  | 400 г |  |  |  |  |
| в упаковке |  |  | 450 г |  |  |  |  |
| Характеристики надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы, не менее |  |  | 10 лет |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды (Токр.) |  |  | –20...+65 °С |  |  |  |  |
| Температура измеряемой среды |  |  | –40…+120 °С |  |  |  |  |
| Относительная влажность, не более |  |  | 85 % (при +25 °С) |  |  |  |  |
| Атмосферное давление |  |  | 84…106,7 кПа |  |  |  |  |